## King Street Log
Location | Date | Time | Notes | pH | Iron | Mn | Color | turb | temp | Total Cl | UV264 | Free Ammonia | Monochloramine | Nitrite | Sampler
90 Clark Circle | 2023-04-27 | 734 | before Flushing | 7.75 | 0.4 | 0.022 | 45 | 4.23 | 11 | 0.03 | 0.058 | 0.03 | 0 | 0.012
Gem Gravure | 2023-04-27 | 1445 | after flushing | 8.13 | 0.14 | 0.019 | 9 | 0.69 | 13.4 | 1.5 | 0.052 | 0.1 | 1.35 | 0.016 | GC
90 Clark Circle | 2023-04-27 | 1445 | after flushing | 7.85 | 0.38 | 0.04 | 29 | 2.71 | 12.6 | 0.38 | 0.049 | 0.1 | 0.32 | 0.037 | GC
Gem Gravure | 2023-04-28 | 1200 | next day | 8.14 | 0.09 | 0.023 | 3 | 0.09 | 11.9 | 1.3 | 0.055 | 0.08 | 1.13 | 0.017 | PC
Ellis Field | 2023-04-28 | 1200 | next day | 7.94 | 0.22 | 0.04 | 15 | 1.38 | 12.1 | 0.07 | 0.051 | 0.07 | 0.04 | 0.027 | PC/CD
90 Clark Circle | 2023-04-28 | 1200 | next day | 7.77 | 0.3 | 0.026 | 22 | 1.99 | 11.1 | 0.19 | 0.044 | 0.09 | 0.1 | 0.02 | PC/CD
Gem Gravure | 2023-05-01 | 10:33 |  | 7.85 | 0.14 | 0.02 | 5 | 0.55 | 13.4 | 1.11 | 0.061 | 0.13 | 1.08 | 0.017 | PC
Ellis Field | 2023-05-01 | 11:15 |  | 7.69 | 0.18 | 0.031 | 17 | 1.12 | 12.9 | 0.21 | 0.057 | 0.05 | 0.11 | 0.034 | PC/CD
90 Clark Circle | 2023-05-01 | 10:51 |  | 7.56 | 0.22 | 0.03 | 29 | 2.4 | 13 | 0.04 | 0.048 | 0.01 | 0.01 | 0.017 | PC/CD
Gem Gravure | 2023-05-02 | 8:15 |  | 8.08 | 0.18 | 0.021 | 13 | 0.99 | 12.6 | 1.07 | 0.067 | 0.14 | 0.98 | 0.021 | GC
Ellis Field | 2023-05-02 | 8:45 |  | 7.81 | 0.21 | 0.031 | 19 | 1.51 | 12.5 | 0.14 | 0.061 | 0.07 | 0.09 | 0.033 | GC
King St Hydrant (at Briarwood) | 2023-05-02 | 9:10 |  | 7.76 | 0.27 | 0.023 | 27 | 2.34 | 13.3 | 0.15 | 0.051 | 0.14 | 0.08 | 0.049 | GC
90 Clark Circle | 2023-05-02 | 9:35 |  | 7.73 | 0.27 | 0.024 | 29 | 2.33 | 12.1 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.017 | GC
Circuit St at School St | 2023-05-08 | 11:10 |  | 8.06 | 0.21 | 0.027 | 17 | 1.3 | 13 | 0.93 | 0.055 | 0.2 | 0.96 | 0.021 | GC
Gem Gravure | 2023-05-08 | 11:26 |  | 7.94 | 0.18 | 0.033 | 9 | 0.65 | 132.1 | 1 | 0.057 | 0.17 | 0.99 | 0.019 | GC
Ellis Field | 2023-05-08 | 10:22 |  | 7.72 | 0.17 | 0.033 | 9 | 0.62 | 13 | 0.25 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.035 | GC
44 King Street | 2023-05-08 | 10:51 |  | 7.62 | 0.67 | 0.054 | 56 | 6.05 | 13.8 | 0.01 | 0.074 | 0.02 | 0 | 0.006 | GC
King St Hydrant (at Briarwood) | 2023-05-08 | 11:45 |  | 7.68 | 0.35 | 0.039 | 37 | 3.18 | 13.9 | 0.24 | 0.061 | 0.15 | 0.16 | 0.039 | GC
90 Clark Circle | 2023-05-08 | 12:05 |  | 7.61 | 0.35 | 0.037 | 33 | 3.27 | 12.8 | 0.07 | 0.052 | 0.02 | 0.03 | 0.019 | GC
44 King Street | 2023-05-09 | 11:15 | re-sample | 7.6 | 0.36 | 0.035 | 28 | 2.55 | 13.1 | 0.01 | 0.077 | 0.23 | 0 | 0.005 | PC
changed gate valve positions at Industrial way
Circuit St at School St | 2023-05-11 | 12:10 |  | 8.15 | 0.16 | 0.032 | 6 | 0.7 | 13.9 | 1.25 | 0.044 | 0.17 | 1.26 | 0.02 | GC
Gem Gravure | 2023-05-11 | 12:23 |  | 8.13 | 0.23 | 0.03 | 10 | 0.9 | 14.1 | 1.17 | 0.045 | 0.34 | 1.18 | 0.022 | GC
Ellis Field | 2023-05-11 | 11:30 |  | 7.64 | 0.14 | 0.05 | 6 | 0.58 | 13.4 | 0.26 | 0.057 | 0.27 | 0.16 | 0.039 | GC
44 King Street | 2023-05-11 | 11:55 |  | 7.61 | 0.15 | 0.052 | 11 | 1.9 | 14.2 | 0.02 | 0.056 | 0.01 | 0 | 0.013 | GC
King St Hydrant (at Briarwood) | 2023-05-11 | 12:45 |  | 7.88 | 0.21 | 0.043 | 13 | 1.57 | 15.4 | 0.46 | 0.058 | 0.31 | 0.38 | 0.053 | GC
90 Clark Circle | 2023-05-11 | 13:05 |  | 7.52 | 0.17 | 0.036 | 8 | 1.06 | 13.8 | 0.24 | 0.052 | 0.04 | 0.17 | 0.034 | GC
Circuit St at School St | 2023-05-16 | 9:00 |  | 8.16 | 0.1 | 0.013 | 6 | 0.3 | 14.6 | 1.89 | 0.03 | 0.1 | 1.91 | 0.012 | GC
Gem Gravure | 2023-05-16 | 9:15 |  | 8.07 | 0.15 | 0.011 | 6 | 0.41 | 14.9 | 1.88 | 0.06 | 0.23 | 1.79 | 0.016 | GC
Ellis Field | 2023-05-16 | 8:23 |  | 7.74 | 0.19 | 0.029 | 13 | 0.72 | 14.1 | 0.31 | 0.076 | 0.07 | 0.23 | 0.062 | GC
44 King Street | 2023-05-16 | 8:45 |  | 7.61 | 0.21 | 0.028 | 19 | 1.2 | 14.8 | 0.04 | 0.073 | 0.02 | 0.02 | 0.013 | GC
King St Hydrant (at Briarwood) | 2023-05-16 | 9:35 |  | 7.85 | 0.3 | 0.018 | 19 | 1.7 | 15.3 | 0.48 | 0.069 | 0.35 | 0.37 | 0.1 | GC
90 Clark Circle | 2023-05-16 | 10:18 |  | 7.72 | 0.25 | 0.021 | 18 | 1.45 | 14.4 | 0.24 | 0.058 | 0.06 | 0.15 | 0.053 | GC
Circuit St at School St | 2023-05-19 | 9:05 |  | 7.6 | 0.2 | 0.052 | 5 | 1.07 | 14.8 | 1.15 | 0.046 | 0.19 | 1.1 | 0.021 | GC
Gem Gravure | 2023-05-19 | 9:20 |  | 8.01 | 0.15 | 0.056 | 1 | 0.58 | 14.8 | 1.58 | 0.056 | 0.106 | 1.44 | 0.016 | GC
Ellis Field | 2023-05-20 | 8:00 |  | 7.62 | 0.14 | 0.034 | 9 | 0.54 | 14.3 | 0.36 | 0.069 | 0.06 | 0.21 | 0.039 | GC
44 King Street | 2023-05-19 | 8:45 |  | 7.59 | 0.4 | 0.052 | 63 | 3.74 | 15.1 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0.007 | GC
King St at Briarwood | 2023-05-19 | 9:45 |  | 7.85 | 0.19 | 0.047 | 7 | 1.38 | 15.3 | 0.59 | 0.057 | 0.07 | 0.42 | 0.075 | GC
90 Clark Circle | 2023-05-19 | 10:15 |  | 8.03 | 0.2 | 0.052 | 5 | 1.07 | 14.5 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.026 | GC
90 Clark Circle replaced by a sampling station at 157 Briarwood Drive
King Street at Briarwood replaced by a sampling station at 371 King Street
Circuit St at School St | 2023-05-23 | 8:47 |  | 8.01 | 0.08 | 0.045 | 2 | 0.4 | 15.4 | 1.6 | 0.078 | 0.12 | 1.59 | 0.011 | GC
Gem Gravure | 2023-05-23 | 9:00 |  | 8.04 | 0.14 | 0.043 | 2 | 0.56 | 15.3 | 1.44 | 0.074 | 0.12 | 1.36 | 0.018 | GC
Ellis Field | 2023-05-23 | 8:10 |  | 7.76 | 0.11 | 0.055 | 84 | 1.1 | 15 | 0.28 | 0.077 | 0.14 | 0.18 | 0.055 | GC
44 King Street | 2023-05-23 | 8:35 |  | 7.7 | 0.24 | 0.054 | 18 | 2 | 15.3 | 0.02 | 0.075 | 0.02 | 0 | 0.012 | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-05-23 | 9:11 |  | 7.73 | 0.23 | 0.05 | 14 | 1.75 | 15 | 0.12 | 0.066 | 0.14 | 0.07 | 0.032 | GC
157 Briarwood Dr | 2023-05-23 | 9:23 |  | 7.72 | 0.12 | 0.048 | 5 | 0.97 | 14.8 | 0.19 | 0.066 | 0.14 | 0.07 | 0.041 | GC
Circuit St at School St | 2023-05-25 | 9:52 |  | 8.03 | 0.15 | 0.044 | 3 | 0.51 | 15.8 | 1.39 | 0.065 | 0.11 | 1.46 | 0.017 | GC
Gem Gravure | 2023-05-25 | 10:08 |  | 8.06 | 0.18 | 0.052 | 9 | 0.74 | 15.8 | 1.29 | 0.07 | 0.15 | 1.3 | 0.02 | GC
Ellis Field | 2023-05-25 | 9:10 |  | 7.74 | 0.18 | 0.061 | 16 | 0.61 | 15.4 | 0.23 | 0.069 | 0.07 | 0.13 | 0.041 | GC
44 King Street | 2023-05-25 | 9:35 |  | 7.52 | 0.38 | 0.065 | 32 | 3.42 | 16 | 0.01 | 0.078 | 0.04 | 0 | 0.009 | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-05-25 | 10:25 |  | 7.88 | 0.28 | 0.058 | 10 | 1.74 | 16.1 | 0.29 | 0.076 | 0.16 | 0.23 | 0.053 | GC
157 Briarwood Dr | 2023-05-25 | 10:47 |  | 7.64 | 0.24 | 0.047 | 32 | 1.4 | 15.2 | 0.12 | 0.061 | 0.05 | 0.04 | 0.034 | GC
Circuit St at School St | 2023-05-30 | 8:55 |  | 7.93 | 0.1 | 0.026 | 9 | 0.26 | 16.5 | 1.51 | 0.073 | 0.12 | 1.51 | 0.012 | GC
Gem Gravure | 2023-05-30 | 9:10 |  | 8.02 | 0.16 | 0.029 | 10 | 0.4 | 16 | 1.14 | 0.085 | 0.19 | 1.13 | 0.018 | GC
Ellis Field | 2023-05-30 | 7:55 |  | 7.76 | 0.12 | 0.045 | 10 | 0.35 | 15.6 | 0.3 | 0.087 | 0.07 | 0.2 | 0.051 | GC
44 King Street | 2023-05-30 | 9:25 |  | 7.56 | 0.19 | 0.041 | 13 | 0.86 | 16.4 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0.011 | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-05-30 | 8:15 |  | 7.88 | 0.29 | 0.033 | 22 | 2.01 | 16.4 | 0.33 | 0.065 | 0.21 | 0.25 | 0.166 | GC
157 Briarwood Dr | 2023-05-30 | 8:33 |  | 7.66 | 0.22 | 0.036 | 15 | 1.12 | 15.2 | 0.09 | 0.069 | 0.1 | 0.04 | 0.036 | GC
Circuit St at School St | 2023-06-01 | 8:37 |  | 8.12 | 0.08 | 0.012 | 10 | 0.47 | 16.6 | 1.59 | 0.082 | 0.25 | 1.58 | 0.015 | GC
Gem Gravure | 2023-06-01 | 8:49 |  | 8.09 | 0.16 | 0.015 | 11 | 0.76 | 16.7 | 1.31 | 0.077 | 0.23 | 1.38 | 0.018 | GC
Ellis Field | 2023-06-01 | 8:12 |  | 7.8 | 0.11 | 0.021 | 7 | 0.49 | 16.1 | 0.33 | 0.085 | 0.06 | 0.2 | 0.042 | GC
44 King Street | 2023-06-01 | 8:23 |  | 7.63 | 0.18 | 0.022 | 22 | 1.07 | 16.7 | 0.04 | 0.082 | 0.08 | 0.01 | 0.013 | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-06-01 | 9:02 |  | 7.79 | 0.21 | 0.026 | 21 | 1.69 | 16.8 | 0.29 | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.115 | GC
157 Briarwood Dr | 2023-06-01 | 9:14 |  | 7.65 | 0.14 | 0.02 | 11 | 1.03 | 16.6 | 0.19 | 0.082 | 0.06 | 0.1 | 0.046 | GC
Circuit St at School St | 2023-06-06 | 9:00 |  | 8.02 | 0.14 | 0.032 | 12 | 0.62 | 17 | 1.32 | 0.08 | 0.16 | 1.27 | 0.016 | GC
Gem Gravure | 2023-06-06 | 9:13 |  | 8 | 0.17 | 0.036 | 7 | 0.69 | 17 | 1.26 | 0.074 | 0.18 | 1.21 | 0.019 | GC
Ellis Field | 2023-06-06 | 8:30 |  | 7.76 | 0.18 | 0.051 | 9 | 0.56 | 16.5 | 0.2 | 0.074 | 0.06 | 0.14 | 0.058 | GC
44 King Street | 2023-06-06 | 8:40 |  | 7.74 | 0.29 | 0.053 | 28 | 2.12 | 17.3 | 0.02 | 0.079 | 0.06 | 0 | 0.007 | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-06-06 | 9:30 |  | 7.8 | 0.26 | 0.05 | 23 | 1.9 | 17.4 | 0.39 | 0.084 | 0.22 | 0.26 | 0.092 | GC
157 Briarwood Dr | 2023-06-06 | 10:10 |  | 7.67 | 0.18 | 0.051 | 13 | 1.02 | 16.4 | 0.16 | 0.075 | 0.11 | 0.06 | 0.034 | GC
Circuit St at School St | 2023-06-08 | 11:00 |  | 8.04 | 0.17 | 0.025 | 13 | 1.06 | 16.6 | 0.93 | 0.057 | 0.22 | 0.88 | 0.05 | GC
Gem Gravure | 2023-06-08 | 11:15 |  | 8.04 | 0.26 | 0.033 | 21 | 1.94 | 16.6 | 0.6 | 0.051 | 0.2 | 0.56 | 0.038 | GC
Ellis Field | 2023-06-08 | 10:33 |  | 7.8 | 0.16 | 0.054 | 11 | 0.7 | 16.5 | 0.2 | 0.078 | 0.04 | 0.11 | 0.059 | GC
44 King Street | 2023-06-08 | 10:45 |  | 7.7 | 0.29 | 0.049 | 29 | 2.31 | 16.7 | 0.01 | 0.081 | 0.01 | 0 | 0.007 | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-06-08 | 11:35 |  | 7.84 | 0.32 | 0.047 | 31 | 2.7 | 17.1 | 0.34 | 0.085 | 0.1 | 0.26 | 0.096 | GC
157 Briarwood Dr | 2023-06-08 | 11:55 |  | 7.57 | 0.25 | 0.051 | 23 | 1.84 | 16.4 | 0.07 | 0.075 | 0.1 | 0.03 | 0.027 | GC
Circuit St at School St | 2023-06-13 | 10:30 |  | 7.96 | 0.28 | 0.018 | 24 | 2.08 | 16.7 | 0.61 | 0.049 | 0.18 | 0.59 | 0.136 | GC
Gem Gravure | 2023-06-13 | 10:45 |  | 8.11 | 0.23 | 0.015 | 17 | 1.25 | 17 | 1.08 | 0.077 | 0.25 | 1.05 | 0.051 | GC
Ellis Field | 2023-06-13 | 10:05 |  | 7.66 | 0.18 | 0.044 | 16 | 1.02 | 16.6 | 0.12 | 0.088 | 0.07 | 0.08 | 0.052 | GC
44 King Street | 2023-06-13 | 10:20 |  | 7.66 | 0.44 | 0.05 | 48 | 4.57 | 17.3 | 0.02 | 0.088 | 0.02 | 0 | 0.008 | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-06-13 | 11:05 |  | 7.84 | 0.41 | 0.032 | 31 | 3.04 | 17.4 | 0.23 | 0.068 | 0.13 | 0.15 | 0.192 | GC
157 Briarwood Dr | 2023-06-13 | 11:25 |  | 7.56 | 0.36 | 0.026 | 31 | 2.85 | 16.9 | 0.07 | 0.072 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | GC
Circuit St at School St | 2023-06-15 | 10:55 |  | 7.98 | 0.16 | 0.041 | 3 | 1.4 | 16.8 | 0.69 | 0.046 | 0.18 | 0.63 | 0.158 | GC
Gem Gravure | 2023-06-15 | 11:10 |  | 7.99 | 0.12 | 0.06 | 3 | 1.19 | 16.9 | 0.48 | 0.052 | 0.16 | 0.49 | 0.207 | GC
Ellis Field | 2023-06-15 | 10:30 |  | 7.8 | 0.1 | 0.063 | 0 | 0.68 | 16.6 | 0.18 | 0.069 | 0.03 | 0.13 | 0.041 | GC
44 King Street | 2023-06-15 | 10:40 |  | 7.65 | 0.21 | 0.046 | 8 | 1.79 | 17.4 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0.009 | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-06-15 | 11:30 |  | 7.92 | 0.2 | 0.066 | 5 | 1.03 | 17.2 | 0.54 | 0.062 | 0.12 | 0.38 | 0.13 | GC
157 Briarwood Dr | 2023-06-15 | 11:50 |  | 7.64 | 0.17 | 0.067 | 4 | 1.31 | 16.4 | 0.12 | 0.049 | 0.09 | 0.05 | 0.033 | GC
Circuit St at School St | 2023-06-20 | 11:25 |  | 7.93 | 0.3 | 0.013 | 33 | 2.98 | 17.5 | 0.3 | 0.059 | 0.19 | 0.32 | 0.223 | GC
Gem Gravure | 2023-06-20 | 11:05 |  | 7.94 | 0.26 | 0.009 | 26 | 2.2 | 17.5 | 0.19 | 0.059 | 0.18 | 0.19 | 0.307 | GC
Ellis Field | 2023-06-20 | 10:45 |  | 7.79 | 0.3 | 0.056 | 34 | 2.9 | 17.1 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.033 | GC
44 King Street | 2023-06-20 | 11:40 |  | 7.74 | 0.26 | 0.014 | 23 | 1.68 | 17.6 | 0.26 | 0.082 | 0.1 | 0.27 | 0.018 | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-06-20 | 12:00 |  | 7.76 | 0.24 | 0.027 | 22 | 1.55 | 17.8 | 0.27 | 0.087 | 0.07 | 0.2 | 0.111 | GC
157 Briarwood Dr | 2023-06-20 | 12:45 |  | 7.76 | 0.32 | 0.031 | 30 | 2.24 | 16.9 | 0.05 | 0.079 | 0.42 | 0.02 | 0.031 | GC
Circuit St at School St | 2023-06-22 | 10:15 |  | 7.97 | 0.14 | 0.02 | 11 | 0.8 | 17.9 | 0.76 | 0.056 | 0.12 | 0.79 | 0.156 | GC
Gem Gravure | 2023-06-22 | 10:00 |  | 8.02 | 0.14 | 0.032 | 12 | 0.64 | 17.6 | 1.09 | 0.082 | 0.16 | 1.12 | 0.042 | GC
Ellis Field | 2023-06-22 | 9:45 |  | 7.82 | 0.16 | 0.051 | 19 | 1.32 | 17.2 | 0.05 | 0.088 | 0.07 | 0.02 | 0.044 | GC
44 King Street | 2023-06-22 | 10:35 |  | 7.77 | 0.15 | 0.042 | 18 | 1.25 | 18.2 | 0.2 | 0.084 | 0.08 | 0.22 | 0.026 | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-06-22 |  | Road Work | [11 empty] | GC
157 Briarwood Dr | 2023-06-22 |  | Road Work | [11 empty] | GC
Circuit St at School St | 2023-06-27 | 11:50 |  | 7.87 | 0.35 | 0.025 | 40 | 3.55 | 17.7 | 0.23 | 0.058 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-06-27 | 12:05 |  | 7.89 | 0.36 | 0.02 | 35 | 3.01 | 17.9 | 0.07 | 0.054 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-06-27 | 11:20 |  | 7.74 | 0.46 | 0.1 | 44 | 3.3 | 17.2 | 0 | 0.073 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street | 2023-06-27 | 11:35 |  | 7.82 | 0.24 | 0.034 | 27 | 2.11 | 18.3 | 0.14 | 0.089 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-06-27 | 12:20 |  | 7.86 | 0.29 | 0.04 | 25 | 1.96 | 18.5 | 0.16 | 0.052 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-06-27 | 0:35 |  | 7.8 | 0.21 | 0.023 | 17 | 1.2 | 17.7 | 0.06 | 0.062 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit St at School St | 2023-06-29 | 11:50 |  | 7.84 | 0.12 | 0.02 | 9 | 0.66 | 19.1 | 0.41 | 0.044 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-06-29 | 12:05 |  | 7.97 | 0.1 | 0.037 | 11 | 0.71 | 19.2 | 0.79 | 0.061 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-06-29 | 11:20 |  | 7.82 | 0.13 | 0.067 | 13 | 0.85 | 18.5 | 0.01 | 0.075 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street | 2023-06-29 | 11:35 |  | 7.74 | 0.08 | 0.044 | 10 | 0.92 | 19.6 | 0.03 | 0.054 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-06-29 | 12:20 |  | 7.83 | 0.16 | 0.048 | 20 | 1.58 | 19.6 | 0.03 | 0.056 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-06-29 | 12:35 |  | 7.79 | 0.17 | 0.048 | 19 | 1.45 | 18.3 | 0.04 | 0.063 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit St at School St | 2023-07-06 | 13:05 |  | 7.6 | 0.17 | 0.023 | 16 | 1.12 | 19.6 | 0.15 | 0.034 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-07-06 | 13:20 |  | 7.61 | 0.23 | 0.03 | 21 | 1.66 | 19.8 | 0.13 | 0.04 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-07-06 | 12:30 |  | 7.53 | 0.16 | 0.054 | 14 | 0.81 | 19.3 | 0.03 | 0.075 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street | 2023-07-06 | 12:45 |  | 7.67 | 0.15 | 0.043 | 15 | 1.03 | 20.6 | 0.32 | 0.055 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-07-06 | 13:35 |  | 7.61 | 0.2 | 0.036 | 19 | 1.34 | 20.2 | 0.15 | 0.065 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-07-06 | 13:55 |  | 7.59 | 0.2 | 0.031 | 22 | 1.8 | 19.2 | 0.02 | 0.043 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit St at School St | 2023-07-11 | 10:15 |  | 7.74 | 0.01 | 0.054 | 0 | 1.03 | 20.9 | 0.57 | 0.051 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-07-11 | 10:30 |  | 7.68 | 0.16 | 0.067 | 0 | 0.82 | 20.8 | 0.36 | 0.061 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-07-11 | 9:40 |  | 7.65 | 0.13 | 0.082 | 0 | 1.04 | 19.8 | 0.03 | 0.064 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street | 2023-07-11 | 10:00 |  | 7.5 | 0.17 | 0.063 | 12 | 2.32 | 21.2 | 0.02 | 0.044 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-07-11 | 10:45 |  | 7.73 | 0.26 | 0.061 | 20 | 3.51 | 21.2 | 0.03 | 0.042 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-07-11 | 11:20 |  | 7.64 | 0.23 | 0.087 | 21 | 1.59 | 19.8 | 0.04 | 0.072 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit St at School St | 2023-07-26 | 12:30 |  | 7.65 | 0.27 | 0.067 | 38 | 2.65 | 21.5 | 0.04 | 0.045 | 0.14 | 0.02 | 0.291 | GC
Gem Gravure | 2023-07-26 | 12:45 |  | 7.67 | 0.31 | 0.061 | 46 | 3.34 | 21.7 | 0.02 | 0.061 | 0.05 | 0.04 | 0.336 | GC
Ellis Field | 2023-07-26 | 11:55 |  | 7.73 | 0.47 | 0.286 | 42 | 2.34 | 21 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0.065 | GC
44 King Street | 2023-07-26 | 12:15 |  | 7.66 | 0.19 | 0.109 | 26 | 1.01 | 22.3 | 0.14 | 0.067 | 0.12 | 0.09 | 0.094 | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-07-26 | 13:05 |  | 7.73 | 0.5 | 0.086 | 47 | 3.85 | 22 | 0.02 | 0.078 | 0.04 | 0 | 0.135 | GC
157 Briarwood Dr | 2023-07-26 | 13:45 |  | 7.72 | 0.26 | 0.068 | 35 | 1.62 | 20.9 | 0.02 | 0.093 | 0.03 | 0 | 0.023 | GC
Circuit St at School St | 2023-08-01 | 10:30 |  | 7.93 | 0.12 | 0.059 | 12 | 0.58 | 22.1 | 0.46 | 0.125 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-08-01 | 10:50 |  | 7.81 | 0.25 | 0.068 | 22 | 1.19 | 22.4 | 0.18 | 0.135 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-08-01 | 11:40 |  | 7.77 | 0.28 | 0.152 | 23 | 1.3 | 21.7 | 0.03 | 0.123 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street | 2023-08-01 | 11:10 |  | 7.65 | 0.34 | 0.173 | 27 | 1.79 | 22.3 | 0.03 | 0.126 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-08-01 | 10:10 |  | 7.79 | 0.37 | 0.089 | 37 | 2.55 | 22.6 | 0.02 | 0.121 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-08-01 | 9:50 |  | 7.8 | 0.32 | 0.071 | 35 | 2.42 | 21.7 | 0.02 | 0.119 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit St at School St | 2023-08-08 | 12:40 |  | 7.68 | 0.31 | 0.051 | 30 | 2.31 | 21.9 | 0.05 | 0.046 | 0.04 | 0 | 0.392 | GC
Gem Gravure | 2023-08-08 | 13:00 |  | 7.67 | 0.24 | 0.061 | 19 | 1.15 | 22.2 | 0.1 | 0.079 | 0.08 | 0.12 | 0.35 | GC
Ellis Field | 2023-08-08 | 12:05 |  | 7.88 | 0.38 | 0.286 | 28 | 1.56 | 21.4 | 0 | 0.117 | 0.1 | 0 | 0.193 | GC
44 King Street | 2023-08-08 | 12:25 |  | 7.74 | 0.27 | 0.08 | 28 | 2 | 22.5 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.059 | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-08-08 | 13:20 |  | 7.75 | 0.33 | 0.088 | 35 | 2.69 | 22.4 | 0.02 | 0.083 | 0.05 | 0 | 0.115 | GC
157 Briarwood Dr | 2023-08-08 | 13:40 |  | 7.72 | 0.3 | 0.068 | 30 | 2.35 | 21.5 | 0.03 | 0.086 | 0.04 | 0 | 0.017 | GC
Circuit St at School St | 2023-08-11 | 10:50 |  | 7.67 | 0.33 | 0.055 | 33 | 1.68 | 22 | 0.39 | 0.079 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-08-11 | 10:30 |  | 7.72 | 0.28 | 0.06 | 25 | 1.11 | 22.2 | 0.15 | 0.095 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-08-11 | 11:45 |  | 7.68 | 0.37 | 0.212 | 29 | 1.59 | 21.6 | 0.02 | 0.126 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street | 2023-08-11 | 11:10 |  | 7.75 | 0.29 | 0.105 | 30 | 1.52 | 22.1 | 0.03 | 0.083 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-08-11 | 10:00 |  | 7.72 | 0.35 | 0.096 | 34 | 2.45 | 22.4 | 0.02 | 0.131 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-08-11 | 9:30 |  | 7.76 | 0.31 | 0.071 | 32 | 2.28 | 22.5 | 0.02 | 0.122 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit St at School St | 2023-08-15 | 10:50 |  | 7.53 | 0.15 | 0.136 | 15 | 0.77 | 21.7 | 0.23 | 0.098 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-08-15 | 8:55 |  | 7.52 | 0.26 | 0.124 | 22 | 1.32 | 21.9 | 0 | 0.091 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-08-15 | 11:45 |  | 7.64 | 0.42 | 0.418 | 26 | 1.96 | 21.9 | 0.01 | 0.089 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street | 2023-08-15 | 11:10 |  | 7.71 | 0.19 | 0.146 | 21 | 1.18 | 22 | 0 | 0.11 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-08-15 | 10:10 |  | 7.58 | 0.3 | 0.138 | 31 | 1.98 | 22.1 | 0.01 | 0.096 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-08-15 | 9:48 |  | 7.58 | 0.24 | 0.087 | 26 | 1.77 | 21.1 | 0.02 | 0.066 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit St at School St | 2023-08-18 | 11:35 |  | 7.61 | 0.23 | 0.096 | 14 | 1.24 | 21.6 | 0.21 | 0.091 | 0.07 | 0.15 | N/A | PC
Gem Gravure | 2023-08-18 | 11:10 |  | 7.62 | 0.24 | 0.115 | 32 | 1.15 | 21.7 | 0.02 | 0.099 | 0.04 | 0 | N/A | PC
Ellis Field | 2023-08-18 | 12:00 |  | 7.66 | 0.39 | 0.559 | 25 | 1.91 | 21.8 | 0.01 | 0.093 | 0.07 | 0 | N/A | PC
44 King Street | 2023-08-18 | 12:30 |  | 7.75 | 0.23 | 0.088 | 23 | 1.12 | 22.1 | 0.02 | 0.106 | 0.05 | 0 | N/A | PC
371 King St/Candy Lane | 2023-08-18 | 10:45 |  | 7.72 | 0.27 | 0.108 | 29 | 1.68 | 22.2 | 0.01 | 0.112 | 0.05 | 0 | N/A | PC
157 Briarwood Dr | 2023-08-18 | 10:15 |  | 7.63 | 0.25 | 0.082 | 28 | 2.11 | 21.3 | 0.02 | 0.087 | 0.02 | 0 | N/A | PC
Circuit St at School St | 2023-08-22 | 9:15 |  | 7.78 | 0.14 | 0.047 | 16 | 0.99 | 21.6 | 0.11 | 0.093 | 0.07 | 0.04 | 0.229 | GC
Gem Gravure | 2023-08-22 | 9:35 |  | 7.81 | 0.15 | 0.071 | 16 | 0.95 | 21.6 | 0.08 | 0.099 | 0.06 | 0.01 | 0.245 | GC
Ellis Field | 2023-08-22 | 8:30 |  | 7.82 | 0.2 | 0.132 | 23 | 1.6 | 21.1 | 0.02 | 0.093 | 0.03 | 0 | 0.008 | GC
44 King Street | 2023-08-22 | 8:55 |  | 7.74 | 0.21 | 0.11 | 23 | 1.68 | 21.5 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0.023 | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-08-22 | 10:15 |  | 7.83 | 0.26 | 0.061 | 29 | 2.27 | 21.7 | 0.02 | 0.065 | 0.03 | 0 | 0.094 | GC
157 Briarwood Dr | 2023-08-22 | 11:15 |  | 7.66 | 0.21 | 0.045 | 24 | 1.5 | 21.1 | 0.02 | 0.061 | 0.03 | 0 | 0.005 | GC
Circuit St at School St | 2023-08-29 | 11:00 |  | 7.51 | 0.29 | 0.073 | 27 | 2.28 | 21 | 0.08 | 0.056 | 0.02 | 0.02 | 0 | AW
Gem Gravure | 2023-08-29 | 11:28 |  | 7.56 | 0.24 | 0.092 | 19 | 1.1 | 21.3 | 0.16 | 0.082 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | AW
Ellis Field | 2023-08-29 | 0:38 |  | 7.7 | 0.4 | 0.37 | 36 | 2.09 | 20.9 | 0.02 | 0.119 | 0.07 | 0.07 | 0 | AW
44 King Street | 2023-08-29 | 13:05 |  | 7.6 | 0.22 | 0.226 | 22 | 1.23 | 21.7 | 0.03 | 0.096 | 0.05 | 0.05 | 0 | AW
371 King St/Candy Lane | 2023-08-29 | 11:48 |  | 7.51 | 0.3 | 0.14 | 37 | 2.86 | 21.5 | 0.04 | 0.092 | 0.04 | 0.04 | 0 | AW
157 Briarwood Dr | 2023-08-29 | 0:10 |  | 7.5 | 0.31 | 0.106 | 33 | 2.28 | 20.9 | 0.07 | 0.099 | 0.04 | 0.04 | 0 | AW
Circuit St at School St | 2023-09-01 | 14:10 |  | 7.5 | 0.13 | 0.029 | 16 | 0.54 | 20.9 | 0.65 | 0.071 | N/A | N/A | N/A | PC
Gem Gravure | 2023-09-01 | 13:05 |  | 7.48 | 0.36 | 0.06 | 33 | 3.93 | 20.9 | 0.03 | 0.079 | N/A | N/A | N/A | PC
Ellis Field | 2023-09-01 | 11:55 |  | 7.91 | 0.37 | 0.358 | 39 | 3 | 20.6 | 0.1 | 0.088 | N/A | N/A | N/A | PC
44 King Street | 2023-09-01 | 13:30 |  | 7.65 | 0.36 | 0.057 | 33 | 3.09 | 21.3 | 0.04 | 0.081 | N/A | N/A | N/A | PC
371 King St/Candy Lane | 2023-09-01 | 14:30 |  | 7.54 | 0.35 | 0.081 | 36 | 2.95 | 21 | 0.07 | 0.077 | N/A | N/A | N/A | PC
157 Briarwood Dr | 2023-09-01 | 14:45 |  | 7.56 | 0.42 | 0.055 | 35 | 3.2 | 20.8 | 0.04 | 0.085 | N/A | N/A | N/A | PC
Circuit @ School | 2023-09-07 | 12:30 |  | 7.49 | 0.21 | 0.024 | 13 | 1.04 | 21.8 | 0.11 | 0.049 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-09-07 | 12:50 |  | 7.4 | 0.21 | 0.038 | 16 | 1.16 | 22.1 | 0.14 | 0.059 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-09-07 | 11:45 |  | 7.57 | 0.17 | 0.187 | 21 | 1.09 | 21.7 | 0.03 | 0.096 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-09-07 | 12:05 |  | 7.48 | 0.18 | 0.059 | 16 | 1.11 | 22.5 | 0.08 | 0.082 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-09-07 | 13:15 |  | 7.51 | 0.25 | 0.045 | 19 | 1.65 | 22.5 | 0.07 | 0.075 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-09-07 | 13:35 |  | 7.44 | 0.32 | 0.024 | 29 | 2.56 | 22.6 | 0.04 | 0.06 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-09-12 | 9:20 |  | 7.55 | 0.25 | 0.071 | 33 | 2.7 | 23.1 | 0.4 | 0.07 | 0.12 | 0.28 | 0.226 | GC
Gem Gravure | 2023-09-12 | 9:45 |  | 7.61 | 0.19 | 0.103 | 24 | 1.4 | 22.2 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.262 | GC
Ellis Field | 2023-09-12 | 8:35 |  | 7.63 | 0.26 | 0.19 | 24 | 1.28 | 21.5 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0 | 0.012 | GC
44 King Street Residence | 2023-09-12 | 9:00 |  | 7.65 | 0.18 | 0.059 | 30 | 1.95 | 22.3 | 0.02 | 0.086 | 0.06 | 0 | 0.022 | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-09-12 | 10:10 |  | 7.65 | 0.27 | 0.072 | 43 | 3.6 | 22.5 | 0.02 | 0.075 | 0.05 | 0 | 0.027 | GC
157 Briarwood Dr | 2023-09-12 | 10:45 |  | 7.63 | 0.22 | 0.056 | 29 | 1.78 | 21.3 | 0.04 | 0.088 | 0.007 | 0 | 0.004 | GC
Circuit @ School | 2023-09-14 | 9:15 |  | 7.56 | 0.18 | 0.083 | 18 | 1.04 | 21.7 | 0.48 | 0.076 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-09-14 | 9:35 |  | 7.59 | 0.22 | 0.097 | 20 | 1.23 | 22 | 0.09 | 0.085 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-09-14 | 8:30 |  | 7.75 | 0.4 | 0.201 | 39 | 2.81 | 21.4 | 0.01 | 0.099 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-09-14 | 8:50 |  | 7.71 | 0.33 | 0.17 | 27 | 2.55 | 21.8 | 0.02 | 0.096 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-09-14 | 10:00 |  | 7.66 | 0.41 | 0.116 | 44 | 4.08 | 22.2 | 0.04 | 0.061 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-09-14 | 10:25 |  | 7.53 | 0.37 | 0.121 | 39 | 3.27 | 21.5 | 0.03 | 0.057 | N/A | N/A | N/A | GC
switched valve positions to feed exclusively from School Street
Circuit @ School | 2023-09-15 | 9:00 |  | 7.7 | 0.21 | 0.046 | 17 | 1.21 | 21.4 | 0.46 | 0.054 | N/A | N/A | N/A | PC
Gem Gravure | 2023-09-15 | 9:30 |  | 7.64 | 0.29 | 0.053 | 21 | 1.6 | 21.4 | 0.25 | 0.064 | N/A | N/A | N/A | PC | Valves Switched
44 King Street Residence | 2023-09-15 | 9:50 |  | 7.59 | 0.22 | 0.059 | 23 | 1.95 | 21.4 | 0.1 | 0.072 | N/A | N/A | N/A | PC
Circuit @ School | 2023-09-19 | 9:00 |  | 7.63 | 0.17 | 0.06 | 17 | 1.15 | 21.4 | 0.24 | 0.086 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-09-19 | 9:30 |  | 7.68 | 0.24 | 0.069 | 23 | 1.52 | 21.4 | 0.13 | 0.087 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-09-19 | 8:00 |  | 7.75 | 0.41 | 0.239 | 36 | 2.88 | 20.8 | 0 | 0.098 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-09-19 | 8:30 |  | 7.72 | 0.43 | 0.038 | 41 | 4.05 | 22.1 | 0.01 | 0.074 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-09-19 | 10:00 |  | 7.65 | 0.24 | 0.059 | 27 | 1.98 | 21.7 | 0.03 | 0.095 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-09-19 | 10:30 |  | 7.7 | 0.27 | 0.043 | 31 | 1.94 | 21.6 | 0.03 | 0.105 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-09-21 | 11:10 |  | 7.56 | 0.31 | 0.074 | 31 | 2.3 | 20.8 | 0.1 | 0.048 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-09-21 | 11:35 |  | 7.6 | 0.28 | 0.061 | 23 | 1.75 | 21 | 0.1 | 0.085 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-09-21 | 10:25 |  | 7.83 | 0.36 | 0.294 | 33 | 2.49 | 20.4 | 0 | 0.122 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-09-21 | 10:45 |  | 7.76 | 0.42 | 0.058 | 40 | 3.29 | 21.7 | 0.01 | 0.084 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-09-21 | 11:55 |  | 7.65 | 0.33 | 0.052 | 32 | 2.77 | 21.3 | 0.03 | 0.075 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-09-21 | 12:15 |  | 7.62 | 0.31 | 0.035 | 32 | 3.01 | 21.2 | 0.03 | 0.057 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-09-26 | 13:05 |  | 7.68 | 0.32 | 0.096 | 36 | 2.16 | 20.1 | 0.09 | 0.063 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-09-26 | 13:30 |  | 7.73 | 0.16 | 0.115 | 21 | 1.56 | 20.4 | 0.03 | 0.094 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-09-26 | 12:20 |  | 7.92 | 0.2 | 0.304 | 40 | 3.1 | 20.1 | 0 | 0.091 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-09-26 | 12:40 |  | 7.86 | 0.29 | 0.046 | 35 | 2.9 | 21 | 0.01 | 0.063 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-09-26 | 13:50 |  | 7.77 | 0.11 | 0.072 | 22 | 1.39 | 20.4 | 0.03 | 0.092 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-09-26 | 14:10 |  | 7.69 | 0.22 | 0.045 | 19 | 1.48 | 20.4 | 0.03 | 0.072 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-09-29 | 13:45 |  | 7.58 | 0.25 | 0.098 | 20 | 1.62 | 19.6 | 0.21 | 0.05 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-09-29 | 14:05 |  | 7.62 | 0.2 | 0.062 | 23 | 2 | 19.9 | 0.01 | 0.045 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-09-29 | 13:00 |  | 7.9 | 0.23 | 0.378 | 43 | 3.25 | 19.7 | 0 | 0.109 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-09-29 | 13:25 |  | 7.88 | 0.26 | 0.061 | 24 | 2.82 | 20.8 | 0.01 | 0.79 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-09-29 | 2:25 |  | 7.67 | 0.22 | 0.035 | 24 | 1.77 | 19.9 | 0.02 | 0.078 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-09-29 | 14:45 |  | 7.65 | 0.2 | 0.018 | 24 | 1.7 | 20 | 0.03 | 0.82 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-10-02 | 11:40 |  | 7.66 | 0.29 | 0.054 | 28 | 2.44 | 19.5 | 0.02 | 0.068 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-10-02 | 12:00 |  | 7.64 | 0.28 | 0.053 | 27 | 2.01 | 19.7 | 0.01 | 0.063 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-10-02 | 10:50 |  | 7.89 | 0.38 | 0.378 | 48 | 4.29 | 19.6 | 0.01 | 0.095 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-10-02 | 11:20 |  | 7.76 | 0.33 | 0.043 | 37 | 3.23 | 21 | 0.02 | 0.067 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-10-02 | 12:25 |  | 7.78 | 0.23 | 0.061 | 22 | 1.85 | 19.6 | 0.03 | 0.088 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-10-02 | 13:05 |  | 7.44 | 0.27 | 0.015 | 24 | 2.06 | 20.1 | 0.03 | 0.061 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-10-04 | 12:40 |  | 7.72 | 0.22 | 0.054 | 18 | 1.71 | 19.4 | 0.03 |  | N/A | N/A | N/A | GC |  |  | 0.061
Gem Gravure | 2023-10-04 | 13:00 |  | 7.71 | 0.23 | 0.053 | 19 | 2.03 | 19.6 | 0.01 |  | N/A | N/A | N/A | GC |  |  | 0.06
Ellis Field | 2023-10-04 | 12:05 |  | 7.86 | 0.13 | 0.176 | 12 | 0.9 | 19.4 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | GC |  |  | 0.082
44 King Street Residence | 2023-10-04 | 12:20 |  | 7.8 | 0.17 | 0.019 | 21 | 1.72 | 20.2 | 0.01 |  | N/A | N/A | N/A | GC |  |  | 0.069
371 King St/Candy Lane | 2023-10-04 | 13:20 |  | 7.79 | 0.18 | 0.026 | 18 | 1.5 | 19.6 | 0.02 |  | N/A | N/A | N/A | GC |  |  | 0.082
157 Briarwood Dr | 2023-10-04 | 13:40 |  | 7.62 | 0.15 | 0.018 | 18 | 1.1 | 19.9 | 0.02 |  | N/A | N/A | N/A | GC |  |  | 0.08
Circuit @ School | 2023-10-10 | 10:05 |  | 7.69 | 0.19 | 0.058 | 19 | 1.62 | 18.9 | 0.02 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.073 | GC
Gem Gravure | 2023-10-10 | 10:35 |  | 7.7 | 0.16 | 0.06 | 18 | 1.85 | 19.1 | 0.02 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.071 | GC
Ellis Field | 2023-10-10 | 9:40 |  | 7.86 | 0.33 | 0.206 | 28 | 2.09 | 19 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.079 | GC
44 King Street Residence | 2023-10-10 | 9:10 |  | 7.84 | 0.39 | 0.045 | 35 | 3.26 | 19.4 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.061 | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-10-10 | 11:00 |  | 7.67 | 0.15 | 0.052 | 17 | 1.45 | 19.1 | 0.02 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.08 | GC
157 Briarwood Dr | 2023-10-10 | 11:35 |  | 7.63 | 0.23 | 0.021 | 18 | 1.89 | 19.3 | 0.01 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.078 | GC
Fully flushed evening of 10/11/23
Circuit @ School | 2023-10-16 | 9:15 |  | 7.65 | 0.15 | 0.087 | 16 | 1.1 | 18 | 0.02 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.077 | GC
Gem Gravure | 2023-10-16 | 9:40 |  | 7.62 | 0.15 | 0.066 | 17 | 0.76 | 18.1 | 0.02 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.076 | GC
Ellis Field | 2023-10-16 | 8:25 |  | 7.82 | 0.36 | 0.285 | 31 | 2.39 | 18.1 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.078 | GC
44 King Street Residence | 2023-10-16 | 8:50 |  | 7.82 | 0.47 | 0.042 | 48 | 4.48 | 18.9 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.05 | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-10-16 | 10:05 |  | 7.57 | 0.16 | 0.062 | 17 | 0.98 | 18.3 | 0.02 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.085 | GC
157 Briarwood Dr | 2023-10-16 | 10:30 |  | 7.55 | 0.25 | 0.022 | 21 | 1.98 | 18.5 | 0.02 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.037 | GC
Circuit @ School | 2023-10-19 | 13:40 |  | 7.55 | 0.13 | 0.054 | 42 | 2.68 | 18.1 | 0.29 | 0.029 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-10-19 | 13:55 |  | 7.54 | 0.49 | 0.061 | 59 | 4.26 | 18.2 | 0.07 | 0.034 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-10-19 | 13:05 |  | 7.86 | 0.17 | 0.228 | 49 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0.064 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-10-19 | 13:25 |  | 7.83 | 0.16 | 0.061 | 53 | 5.65 | 19.4 | 0.01 | 0.037 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-10-19 | 14:15 |  | 7.55 | 0.13 | 0.068 | 33 | 2.26 | 18.5 | 0.04 | 0.041 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-10-19 | 14:35 |  | 7.54 | 0.16 | 0.055 | 31 | 2.67 | 18.9 | 0.02 | 0.031 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-10-23 | 12:15 |  | 7.48 | 0.3 | 0.045 | 25 | 2.57 | 17.4 | 0.18 | 0.043 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-10-23 | 12:40 |  | 7.48 | 0.23 | 0.051 | 18 | 1.57 | 17.8 | 0.18 | 0.054 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-10-23 | 11:30 |  | 7.91 | 0.29 | 0.176 | 31 | 3.41 | 17.6 | 0 | 0.067 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-10-23 | 11:55 |  | 7.87 | 0.33 | 0.018 | 31 | 3.61 | 18.8 | 0.01 | 0.047 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-10-23 | 13:05 |  | 7.58 | 0.19 | 0.044 | 20 | 1.39 | 17.5 | 0.06 | 0.044 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-10-23 | 13:30 |  | 7.59 | 0.24 | 0.031 | 25 | 2.77 | 18 | 0.02 | 0.024 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-10-25 | 9:40 |  | 7.6 | 0.22 | 0.052 | 18 | 1.36 | 17.1 | 0.27 | 0.039 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-10-25 | 10:00 |  | 7.58 | 0.12 | 0.052 | 9 | 0.79 | 17.1 | 0.3 | 0.04 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-10-25 | 8:50 |  | 7.87 | 0.21 | 0.175 | 27 | 2.46 | 17.4 | 0 | 0.054 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-10-25 | 9:10 |  | 7.9 | 0.24 | 0.032 | 42 | 4.31 | 18.1 | 0.01 | 0.03 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-10-25 | 10:25 |  | 7.57 | 0.17 | 0.052 | 13 | 1 | 17.3 | 0.08 | 0.039 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-10-25 | 10:45 |  | 7.44 | 0.18 | 0.047 | 18 | 1.75 | 17.9 | 0.02 | 0.032 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-10-30 | 9:05 |  | 7.73 | 0.13 | 0.043 | 9 | 0.81 | 17 | 0.39 | 0.08 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-10-30 | 9:25 |  | 7.7 | 0.18 | 0.049 | 11 | 0.76 | 17.1 | 0.19 | 0.074 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-10-30 | 8:15 |  | 7.83 | 0.36 | 0.138 | 37 | 2.83 | 16.9 | 0 | 0.07 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-10-30 | 8:40 |  | 7.87 | 0.37 | 0.015 | 36 | 3 | 17.7 | 0.01 | 0.042 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-10-30 | 9:50 |  | 7.67 | 0.21 | 0.038 | 15 | 1.08 | 17.3 | 0.1 | 0.068 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-10-30 | 10:15 |  | 7.57 | 0.31 | 0.021 | 24 | 2.46 | 17.4 | 0.02 | 0.044 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-11-01 | 9:40 |  | 7.84 | 0.13 | 0.056 | 8 | 0.71 | 16.3 | 0.77 | 0.056 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-11-01 | 10:00 |  | 7.76 | 0.15 | 0.064 | 10 | 0.66 | 16.5 | 0.25 | 0.064 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-11-01 | 8:50 |  | 7.99 | 0.33 | 0.077 | 30 | 2.25 | 16.7 | 0 | 0.077 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-11-01 | 9:15 |  | 7.99 | 0.46 | 0.064 | 56 | 5.22 | 17.2 | 0.01 | 0.064 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-11-01 | 10:30 |  | 7.73 | 0.38 | 0.063 | 32 | 3.23 | 16.7 | 0.02 | 0.063 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-11-01 | 10:50 |  | 7.71 | 0.22 | 0.072 | 19 | 1.5 | 16.9 | 0.02 | 0.072 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-11-06 | 9:15 |  | 7.72 | 0.11 | 0.071 | 14 | 0.64 | 15.8 | 0.11 | 0.074 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-11-06 | 9:35 |  | 7.75 | 0.26 | 0.095 | 30 | 1.94 | 16.2 | 0.01 | 0.08 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-11-06 | 8:20 |  | 7.95 | 0.29 | 0.165 | 30 | 2.73 | 16.4 | 0 | 0.078 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-11-06 | 8:45 |  | 7.98 | 0.46 | 0.026 | 52 | 6.17 | 16.7 | 0.01 | 0.056 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-11-06 | 10:00 |  | 7.77 | 0.25 | 0.048 | 27 | 1.88 | 16 | 0.02 | 0.059 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-11-06 | 10:25 |  | 7.72 | 0.39 | 0.033 | 37 | 3.05 | 16.4 | 0.02 | 0.058 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-11-08 | 9:45 |  | 7.76 | 0.17 | 0.038 | 9 | 0.9 | 15.3 | 0.85 | 0.061 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-11-08 | 10:25 |  | 7.68 | 0.24 | 0.042 | 14 | 1.07 | 15.3 | 0.44 | 0.061 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-11-08 | 8:55 |  | 7.92 | 0.34 | 0.16 | 36 | 3.06 | 15.9 | 0 | 0.073 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-11-08 | 9:20 |  | 7.89 | 0.53 | 0.058 | 62 | 6.51 | 15.9 | 0.01 | 0.06 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-11-08 | 10:50 |  | 7.76 | 0.34 | 0.052 | 36 | 3.34 | 15.6 | 0.02 | 0.058 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-11-08 | 11:10 |  | 7.75 | 0.28 | 0.044 | 38 | 2.52 | 16 | 0.02 | 0.074 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Now Sampled Indoors
Circuit @ School | 2023-11-14 | 13:30 |  | 7.72 | 0.13 | 0.129 | 20 | 1.15 | 14.8 | 0.16 | 0.074 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-11-14 | 13:50 |  | 7.78 | 0.18 | 0.166 | 33 | 2.39 | 14.7 | 0.01 | 0.087 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-11-14 | 14:20 |  | 7.97 | 0.2 | 0.266 | 36 | 3.15 | 15.1 | 0.01 | 0.075 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-11-14 | 12:30 |  | 7.89 | 0.33 | 0.056 | 68 | 5.71 | 12.6 | 0.01 | 0.072 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-11-14 | 12:40 |  | 7.75 | 0.16 | 0.078 | 27 | 1.85 | 14.6 | 0.01 | 0.069 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-11-14 | 13:05 |  | 7.72 | 0.18 | 0.056 | 35 | 3.1 | 15.3 | 0.01 | 0.046 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-11-20 | 11:40 |  | 7.67 | 0.22 | 0.093 | 24 | 1.24 | 13.6 | 0.08 | 0.079 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-11-20 | 12:05 |  | 7.66 | 0.35 | 0.118 | 29 | 1.82 | 13.5 | 0 | 0.091 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-11-20 | 11:20 |  | 7.88 | 0.35 | 0.209 | 36 | 2.83 | 14 | 0 | 0.088 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-11-20 | 11:00 |  | 7.81 | 0.42 | 0.034 | 41 | 3.29 | 14.9 | 0.01 | 0.067 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-11-20 | 12:30 |  | 7.7 | 0.27 | 0.051 | 21 | 1.65 | 13.6 | 0.03 | 0.057 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-11-20 | 12:50 |  | 7.65 | 0.3 | 0.033 | 33 | 2.8 | 14.1 | 0.01 | 0.047 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-11-22 | 9:35 |  | 7.71 | 0.21 | 0.03 | 13 | 1.11 | 13.4 | 0.29 | 0.054 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-11-22 | 9:55 |  | 7.71 | 0.17 | 0.043 | 11 | 0.86 | 13.3 | 0.26 | 0.061 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-11-22 | 9:05 |  | 7.94 | 0.2 | 0.197 | 15 | 2.01 | 14.1 | 0 | 0.084 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-11-22 | 11:30 |  | 7.87 | 0.37 | 0.01 | 18 | 5.13 | 16.3 | 0.01 | 0.071 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-11-22 | 10:15 |  | 7.74 | 0.18 | 0.006 | 17 | 2.45 | 13.3 | 0.01 | 0.063 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-11-22 | 10:40 |  | 7.7 | 0.17 | 0.01 | 14 | 1.76 | 13.9 | 0.01 | 0.07 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-11-27 | 10:15 |  | 7.74 | 0.12 | 0.058 | 10 | 0.53 | 12.6 | 0.69 | 0.074 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-11-27 | 10:35 |  | 7.66 | 0.36 | 0.142 | 32 | 2.16 | 12.6 | 0.1 | 0.091 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-11-27 | 9:55 |  | 7.66 | 0.26 | 0.163 | 24 | 1.8 | 13.6 | 0 | 0.078 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-11-27 | 12:50 |  | 7.73 | 0.44 | 0.063 | 45 | 3.73 |  | 0.01 | 0.069 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-11-27 | 11:00 |  | 7.63 | 0.34 | 0.099 | 35 | 2.6 | 12.8 | 0 | 0.076 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-11-27 | 11:25 |  | 7.61 | 0.33 | 0.044 | 31 | 2.68 | 13.5 | 0.01 | 0.071 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-11-29 | 11:00 |  | 7.75 | 0.19 | 0.043 | 20 | 1.3 | 12.3 | 0.46 | 0.039 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-11-29 | 11:15 |  | 7.73 | 0.3 | 0.058 | 21 | 1.19 | 12.5 | 0.25 | 0.054 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-11-29 | 10:40 |  | 7.9 | 0.33 | 0.165 | 30 | 2.36 | 13.1 | 0 | 0.072 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-11-29 | 12:30 |  | 7.85 | 0.55 | 0.112 | 40 | 3.08 | 16.4 | 0.01 | 0.082 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-11-29 | 11:35 |  | 7.76 | 0.38 | 0.08 | 45 | 3.81 | 12.5 | 0.02 | 0.048 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-11-29 | 11:50 |  | 7.8 | 0.25 | 0.063 | 25 | 2.04 | 13.2 | 0.01 | 0.068 | N/A | N/A | N/A | GC
Values below have not been posted to the web
Circuit @ School | 2023-12-05 | 13:05 |  | 7.98 | 0.28 | 0.059 | 13 | 1.37 | 11.6 | 0.9 | 0.077 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-12-05 | 13:20 |  | 7.69 | 0.42 | 0.066 | 26 | 2.35 | 11.7 | 0.42 | 0.07 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-12-05 | 12:50 |  | 8.05 | 0.33 | 0.187 | 23 | 2.56 | 12.3 | 0 | 0.067 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-12-05 | 14:30 |  | 7.73 | 0.46 | 0.049 | 48 | 4.13 | 21.5 | 0.01 | 0.066 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-12-05 | 13:40 |  | 7.69 | 0.47 | 0.041 | 33 | 3.07 | 11.9 | 0.04 | 0.058 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-12-05 | 14:00 |  | 7.71 | 0.38 | 0.033 | 26 | 2.8 | 12.3 | 0.02 | 0.059 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-12-07 | 12:30 |  | 7.61 | 0.34 | 0.032 | 23 | 1.17 | 11.4 | 0.26 | 0.039 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-12-07 | 12:50 |  | 7.51 | 0.33 | 0.047 | 20 | 0.78 | 11.4 | 0.2 | 0.052 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-12-07 | 12:10 |  | 7.84 | 0.36 | 0.031 | 30 | 1.7 | 12 | 0 | 0.058 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-12-07 | 12:00 |  | 7.67 | 0.53 | 0.056 | 33 | 1.19 | 10 | 0.01 | 0.059 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-12-07 | 13:15 |  | 7.58 | 0.47 | 0.029 | 29 | 1.65 | 11.2 | 0.03 | 0.048 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-12-07 | 13:40 |  | 7.65 | 0.36 | 0.036 | 27 | 1.41 | 11.8 | 0.02 | 0.047 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-12-11 | 10:45 |  | 7.9 | 0.12 | 0.032 | 11 | 0.68 | 11 | 0.29 | 0.059 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-12-11 | 11:05 |  | 7.85 | 0.22 | 0.051 | 16 | 0.95 | 11.2 | 0.21 | 0.078 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-12-11 | 10:25 |  | 8.04 | 0.26 | 0.12 | 27 | 2.37 | 11.8 | 0 | 0.057 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-12-11 | 10:05 |  | 7.77 | 0.61 | 0.027 | 49 | 4.2 | 12.4 | 0.01 | 0.076 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-12-11 | 11:30 |  | 7.81 | 0.24 | 0.019 | 17 | 1.39 | 11.2 | 0.09 | 0.048 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-12-11 | 11:45 |  | 7.74 | 0.37 | 0.018 | 37 | 3.34 | 12 | 0.01 | 0.035 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-12-13 | 10:55 |  | 7.95 | 0.06 | 0.045 | 15 | 0.71 | 11.2 | 0.58 | 0.057 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-12-13 | 11:10 |  | 7.66 | 0.26 | 0.048 | 17 | 0.86 | 11 | 0.5 | 0.065 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-12-13 | 10:35 |  | 7.85 | 0.12 | 0.084 | 24 | 1.39 | 11.4 | 0 | 0.053 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-12-13 | 12:40 |  | 7.71 | 0.66 | 0.023 | 60 | 5.3 | 21.1 | 0 | 0.069 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-12-13 | 11:30 |  | 7.58 | 0.34 | 0.031 | 33 | 1.87 | 11.3 | 0.03 | 0.059 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-12-13 | 11:55 |  | 7.54 | 0.1 | 0.019 | 32 | 2.33 | 11.5 | 0.01 | 0.043 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-12-19 | 8:50 |  | 7.94 | 0.18 | 0.048 | 18 | 0.55 | 10.2 | 1.16 | 0.072 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-12-19 | 9:10 |  | 7.72 | 0.39 | 0.065 | 36 | 2.52 | 10.3 | 0.07 | 0.085 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-12-19 | 8:30 |  | 7.95 | 0.34 | 0.135 | 31 | 2.6 | 10.7 | 0 | 0.067 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-12-19 | 11:35 |  | 7.91 | 0.48 | 0.029 | 43 | 3.29 | 10.2 | 0.01 | 0.036 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-12-19 | 9:35 |  | 7.66 | 0.47 | 0.037 | 46 | 5.11 | 10.9 | 0.01 | 0.05 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-12-19 | 10:00 |  | 7.73 | 0.31 | 0.014 | 24 | 2.27 | 11.2 | 0.01 | 0.053 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-12-21 | 8:30 |  | 7.95 | 0.05 | 0.067 | 10 | 0.49 | 10.1 | 1.12 | 0.064 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-12-21 | 8:50 |  | 7.8 | 0.16 | 0.073 | 31 | 2.22 | 9.8 | 0.2 | 0.071 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-12-21 | 8:10 |  | 7.88 | 0.1 | 0.175 | 22 | 1.96 | 10.9 | 0 | 0.073 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-12-21 | 11:35 |  | Not Available. Couldn't get into the house.
371 King St/Candy Lane | 2023-12-21 | 9:15 |  | 7.67 | 0.12 | 0.057 | 41 | 3.93 | 10.3 | 0.02 | 0.042 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-12-21 | 9:30 |  | 7.64 | 0.1 | 0.038 | 27 | 2.51 | 10.5 | 0.01 | 0.055 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-12-26 | 12:00 |  | 7.83 | 0.1 | 0.058 | 7 | 0.45 | 10.2 | 0.77 | 0.061 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-12-26 | 12:15 |  | 7.74 | 0.28 | 0.065 | 24 | 1.68 | 9.9 | 0.18 | 0.067 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-12-26 | 11:40 |  | 7.94 | 0.29 | 0.131 | 23 | 1.92 | 10.9 | 0 | 0.059 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-12-26 | 12:20 |  | 7.84 | 0.47 | 0.05 | 52 | 4.4 | 10.3 | 0.01 | 0.063 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-12-26 | 12:30 |  | 7.74 | 0.47 | 0.062 | 50 | 5.48 | 10.1 | 0.01 | 0.047 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-12-26 | 12:45 |  | 7.69 | 0.21 | 0.044 | 20 | 1.46 | 10.4 | 0.02 | 0.054 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-12-29 | 8:55 |  | 7.95 | 0.11 | 0.028 | 8 | 0.54 | 9.2 | 1.44 | 0.044 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-12-29 | 9:45 |  | 7.45 | 0.42 | 0.042 | 24 | 1.47 | 9 | 0.33 | 0.062 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-12-29 | 10:40 |  | 7.9 | 0.39 | 0.162 | 32 | 2.22 | 9.9 | 0 | 0.07 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-12-29 | N/A
371 King St/Candy Lane | 2023-12-29 | 10:00 |  | 7.5 | 0.44 | 0.036 | 25 | 2.25 | 9.5 | 0.02 | 0.058 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-12-29 | 10:20 |  | 7.52 | 0.45 | 0.039 | 32 | 2.85 | 9.7 | 0 | 0.065 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2024-01-02 | 13:40 |  | 7.59 | 0.32 | 0.051 | 32 | 2.62 | 10.6 | 0.35 | 0.049 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2024-01-02 | 13:55 |  | 7.65 | 0.37 | 0.072 | 26 | 1.78 | 9.9 | 0.17 | 0.067 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2024-01-02 | 13:20 |  | 7.63 | 0.22 | 0.094 | 19 | 1.54 | 11 | 0 | 0.045 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2024-01-02 | N/A
371 King St/Candy Lane | 2024-01-02 | 14:20 |  | 7.65 | 0.3 | 0.038 | 32 | 2.43 | 10.2 | 0.03 | 0.053 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2024-01-02 | 14:40 |  | 7.54 | 0.25 | 0.025 | 21 | 1.57 | 10.1 | 0.01 | 0.042 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2023-01-04 | 13:00 |  | 7.81 | 0.16 | 0.044 | 21 | 0.97 | 9.8 | 1.76 | 0.052 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2023-01-04 | 13:15 |  | 7.41 | 0.29 | 0.044 | 24 | 1.44 | 9.8 | 0.83 | 0.062 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2023-01-04 | 12:45 |  | 7.68 | 0.23 | 0.092 | 23 | 1.78 | 10.4 | 0 | 0.061 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2023-01-04 | 12:30 |  | 7.68 | 0.5 | 0.031 | 49 | 5.25 | 11.6 | 0 | 0.052 | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | GC
371 King St/Candy Lane | 2023-01-04 | 13:35 |  | 7.38 | 0.41 | 0.031 | 37 | 3.3 | 9.9 | 0.04 | 0.056 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2023-01-04 | 13:50 |  | 7.47 | 0.34 | 0.027 | 39 | 3.34 | 10.1 | 0.01 | 0.042 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2024-01-09 | 12:45 |  | 7.49 | 0.17 | 0.042 | 25 | 1.87 | 8.9 | 0.37 | 0.043 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2024-01-09 | 13:05 |  | 7.41 | 0.14 | 0.071 | 24 | 1.76 | 9 | 0.21 | 0.062 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2024-01-09 | 12:25 |  | 7.73 | 0.15 | 0.115 | 24 | 1.95 | 9.8 | 0 | 0.049 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2024-01-09 | N/A
371 King St/Candy Lane | 2024-01-09 | 13:30 |  | 7.38 | 0.17 | 0.06 | 44 | 3.9 | 9 | 0.01 | 0.036 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2024-01-09 | 14:10 |  | 7.32 | 0.16 | 0.04 | 45 | 3.03 | 9.7 | 0.02 | 0.052 | N/A | N/A | N/A | GC
King Hill Rd | 2024-01-09 | 13:50 |  | 7.46 | 0.17 | 0.043 | 33 | 2.58 | 8.7 | 0.03 | 0.05 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2024-01-11 | 12:55 |  | 7.91 | 0.14 | 0.036 | 16 | 1.12 | 8.8 | 0.7 | 0.035 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2024-01-11 | 13:10 |  | 7.79 | 0.17 | 0.045 | 20 | 1.31 | 8.6 | 0.44 | 0.052 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2024-01-11 | 12:35 |  | 7.94 | 0.13 | 0.141 | 25 | 2.29 | 10.3 | 0 | 0.059 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2024-01-11 | N/A
371 King St/Candy Lane | 2024-01-11 | 13:35 |  | 7.69 | 0.11 | 0.046 | 39 | 3.45 | 9 | 0.04 | 0.045 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2024-01-11 | 14:20 |  | 7.74 | 0.11 | 0.049 | 51 | 3.31 | 9.3 | 0.01 | 0.055 | N/A | N/A | N/A | GC
King Hill Rd | 2024-01-11 | 14:00 |  | 7.68 | 0.21 | 0.061 | 55 | 5 | 8.4 | 0.01 | 0.045 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2024-01-17 | 12:45 |  | 7.75 | 0.13 | 0.039 | 35 | 2.57 | 8.4 | 0.35 | 0.033 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2024-01-17 | 13:05 |  | 7.39 | 0.11 | 0.062 | 48 | 3.59 | 8.2 | 0.04 | 0.059 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2024-01-17 | 12:25 |  | 7.42 | 0.1 | 0.092 | 37 | 2.41 | 9.4 | 0 | 0.053 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2024-01-17 | 9:00 |  | 7.58 | 0.46 | 0.032 | 41 | 3.71 | 21.2 | 0 | 0.059 | N/A | N/A | N/A | GC
371 King St/Candy Lane | 2024-01-17 | 13:25 |  | 7.63 | 0.08 | 0.036 | 38 | 3.25 | 8.6 | 0.01 | 0.029 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2024-01-17 | 14:00 |  | 7.28 | 0.11 | 0.029 | 27 | 2.07 | 9.4 | 0.02 | 0.036 | N/A | N/A | N/A | GC
King Hill Rd | 2024-01-17 | 13:45 |  | 7.37 | 0.1 | 0.037 | 34 | 2.34 | 8.3 | 0.01 | 0.047 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2024-01-23 | 11:55 |  | 7.64 | 0.18 | 0.054 | 23 | 1.15 | 8 | 1.02 | 0.063 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2024-01-23 | 12:15 |  | 7.38 | 0.17 | 0.06 | 31 | 1.32 | 7.8 | 0.56 | 0.07 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2024-01-23 | 11:35 |  | 7.59 | 0.09 | 0.07 | 18 | 1.16 | 8.7 | 0 | 0.058 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2024-01-23 | N/A
371 King St/Candy Lane | 2024-01-23 | 12:35 |  | 7.5 | 0.2 | 0.024 | 66 | 5.44 | 7.7 | 0.02 | 0.04 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2024-01-23 | 13:20 |  | 7.46 | 0.07 | 0.024 | 51 | 4.02 | 8.8 | 0.01 | 0.032 | N/A | N/A | N/A | GC
King Hill Rd | 2024-01-23 | 13:00 |  | 7.44 | 0.29 | 0.043 | 42 | 3.41 | 7 | 0.02 | 0.055 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2024-01-26 | 12:45 |  | 7.6 | 0.16 | 0.031 | 9 | 0.75 | 6.9 | 1.2 | 0.047 | N/A | N/A | N/A | GC
Gem Gravure | 2024-01-26 | 13:00 |  | 7.4 | 0.3 | 0.048 | 16 | 1.22 | 6.3 | 0.61 | 0.05 | N/A | N/A | N/A | GC
Ellis Field | 2024-01-26 | 13:45 |  | 7.69 | 0.36 | 0.102 | 33 | 2.59 | 7.5 | 0 | 0.061 | N/A | N/A | N/A | GC
44 King Street Residence | 2024-01-26 | N/A
371 King St/Candy Lane | 2024-01-26 | 13:15 |  | 7.38 | 0.34 | 0.038 | 37 | 3.42 | 6.8 | 0.01 | 0.042 | N/A | N/A | N/A | GC
157 Briarwood Dr | 2024-01-26 | 13:30 |  | 7.44 | 0.38 | 0.04 | 40 | 3.72 | 7.7 | 0 | 0.052 | N/A | N/A | N/A | GC
King Hill Rd | 2024-01-26 | 14:00 |  | 7.43 | 0.33 | 0.041 | 35 | 3.16 | 5.7 | 0.01 | 0.04 | N/A | N/A | N/A | GC
Circuit @ School | 2024-01-29 | 11:45 |  | 7.61 | 0.12 | 0.034 | 17 | 2.72 | 7.3 | 0.41 | 0.035 | N/A | N/A | N/A
Gem Gravure | 2024-01-29 | 12:05 |  | 7.77 | 0.27 | 0.065 | 25 | 2.11 | 6.9 | 0.31 | 0.056 | N/A | N/A | N/A
Ellis Field | 2024-01-29 | 11:20 |  | 7.54 | 0.1 | 0.053 | 12 | 1.13 | 8 | 0 | 0.043 | N/A | N/A | N/A
44 King Street Residence | 2024-01-29 | N/A
371 King St/Candy Lane | 2024-01-29 | 12:30 |  | 7.56 | 0.22 | 0.035 | 43 | 4.28 | 7.2 | 0.02 | 0.04 | N/A | N/A | N/A
157 Briarwood Dr | 2024-01-29 | 13:10 |  | 7.51 | 0.12 | 0.02 | 33 | 3.48 | 7.9 | 0.01 | 0.037 | N/A | N/A | N/A
King Hill Rd | 2024-01-29 | 12:50 |  | 7.57 | 0.08 | 0.041 | 15 | 2.69 | 6.9 | 0.04 | 0.039 | N/A | N/A | N/A
Circuit @ School | 2024-02-05 | 12:00 |  | 7.93 | 0.3 | 0.026 | 21 | 1.6 | 7.5 | 0.66 | 0.042 | N/A | N/A | N/A
Gem Gravure | 2024-02-05 | 12:20 |  | 7.79 | 0.37 | 0.054 | 32 | 2.67 | 7.2 | 0.18 | 0.064 | N/A | N/A | N/A
Ellis Field | 2024-02-05 | 11:40 |  | 7.45 | 0.3 | 0.08 | 30 | 2.32 | 8.2 | 0 | 0.05 | N/A | N/A | N/A
44 King Street Residence | 2024-02-05 | N/A | [9 empty] | N/A | N/A | N/A
371 King St/Candy Lane | 2024-02-05 | 12:40 |  | 7.53 | 0.49 | 0.037 | 49 | 3.95 | 8.1 | 0.05 | 0.059 | N/A | N/A | N/A
157 Briarwood Dr | 2024-02-05 | 13:20 |  | 7.64 | 0.45 | 0.027 | 44 | 3.58 | 8.4 | 0.02 | 0.057 | N/A | N/A | N/A
King Hill Rd | 2024-02-05 | 13:00 |  | 7.66 | 0.37 | 0.027 | 32 | 2.98 | 7.4 | 0.04 | 0.053 | N/A | N/A | N/A
Circuit @ School | 2024-02-14 | 12:15 |  | 7.57 | 0.17 | 0.033 | 29 | 2.19 | 7.1 | 0.9 | 0.034 | N/A | N/A | N/A
Gem Gravure | 2024-02-14 | 12:35 |  | 7.56 | 0.18 | 0.043 | 20 | 1.55 | 6.5 | 0.51 | 0.043 | N/A | N/A | N/A
Ellis Field | 2024-02-14 | 12:00 |  | 7.31 | 0.1 | 0.068 | 19 | 1.49 | 7.9 | 0 | 0.047 | N/A | N/A | N/A
44 King Street Residence | 2024-02-14 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A
371 King St/Candy Lane | 2024-02-14 | 12:45 |  | 7.55 | 0.16 | 0.039 | 28 | 2.33 | 7.6 | 0.09 | 0.034 | N/A | N/A | N/A
157 Briarwood Dr | 2024-02-14 | 13:15 |  | 7.47 | 0.17 | 0.027 | 29 | 2.59 | 8 | 0.02 | 0.041 | N/A | N/A | N/A
King Hill Rd | 2024-02-14 | 13:00 |  | 7.45 | 0.17 | 0.046 | 39 | 3.44 | 7.2 | 0.01 | 0.039 | N/A | N/A | N/A
Circuit @ School | 2024-02-20 | 11:10 |  | 7.96 | 0.07 | 0.047 | 12 | 0.73 | 7.6 | 1.68 | 0.045 | N/A | N/A | N/A
Gem Gravure | 2024-02-20 | 11:25 |  | 7.7 | 0.13 | 0.056 | 27 | 2.11 | 7.2 | 0.51 | 0.051 | N/A | N/A | N/A
Ellis Field | 2024-02-20 | 10:50 |  | 7.54 | 0.1 | 0.045 | 15 | 1.26 | 8.3 | 0.01 | 0.048 | N/A | N/A | N/A
44 King Street Residence | 2024-02-20 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A
371 King St/Candy Lane | 2024-02-20 | 11:40 |  | 7.59 | 0.11 | 0.044 | 38 | 4.38 | 7.7 | 0.01 | 0.042 | N/A | N/A | N/A
157 Briarwood Dr | 2024-02-20 | 12:15 |  | 7.35 | 0.16 | 0.032 | 32 | 3.24 | 8.1 | 0.03 | 0.054 | N/A | N/A | N/A
King Hill Rd | 2024-02-20 | 12:00 |  | 7.54 | 0.2 | 0.047 | 35 | 3.29 | 7.6 | 0.03 | 0.057 | N/A | N/A | N/A
Circuit @ School | 2024-02-29 | 9:30 |  | 8.17 | 0.07 | 0.031 | 9 | 0.32 | 6.7 | 2.58 | 0.038 | N/A | N/A | N/A
Gem Gravure | 2024-02-29 | 9:45 |  | 7.78 | 0.1 | 0.031 | 39 | 0.88 | 6.3 | 1.02 | 0.051 | N/A | N/A | N/A
Ellis Field | 2024-02-29 | 9:10 |  | 7.91 | 0.12 | 0.045 | 37 | 1.25 | 7.3 | 0 | 0.038 | N/A | N/A | N/A
44 King Street Residence | 2024-02-29
371 King St/Candy Lane | 2024-02-29 | 10:05 |  | 7.62 | 0.13 | 0.025 | 29 | 1.58 | 7.4 | 0.13 | 0.032 | N/A | N/A | N/A
157 Briarwood Dr | 2024-02-29 | 10:35 |  | 7.61 | 0.12 | 0.032 | 38 | 0.98 | 7.9 | 0.04 | 0.066 | N/A | N/A | N/A
King Hill Rd | 2024-02-29 | 10:20 |  | 7.6 | 0.11 | 0.035 | 16 | 1.08 | 7.2 | 0.06 | 0.028 | N/A | N/A | N/A
Circuit @ School | 2024-03-07 | 11:20 |  | 7.98 | 0.15 | N/A | 2 | 0.93 | 7.8 | 1.67 | 0.054 | N/A | N/A | N/A
Gem Gravure | 2024-03-07 | 11:35 |  | 7.84 | 0.24 | N/A | 2 | 1.03 | 8 | 0.89 | 0.058 | N/A | N/A | N/A
Ellis Field | 2024-03-07 | 11:00 |  | 7.87 | 0.33 | N/A | 15 | 2.46 | 8.5 | 0 | 0.059 | N/A | N/A | N/A
44 King Street Residence
371 King St/Candy Lane | 2024-03-07 | 11:55 |  | 7.83 | 0.29 | N/A | 17 | 2.27 | 8.2 | 0.38 | 0.054 | N/A | N/A | N/A
157 Briarwood Dr | 2024-03-07 | 12:30 |  | 7.73 | 0.4 | N/A | 31 | 3.16 | 7.7 | 0.02 | 0.05 | N/A | N/A | N/A
King Hill Rd | 2024-03-07 | 12:15 |  | 7.79 | 0.38 | N/A | 16 | 2.55 | 8 | 0.2 | 0.055 | N/A | N/A | N/A
Circuit @ School | 2024-03-12 | 8:20 |  | 8.19 | 0.09 | 0.034 | 13 | 0.56 | 8.1 | 1.94 | 0.056 | N/A | N/A | N/A
Gem Gravure | 2024-03-12 | 8:40 |  | 7.98 | 0.25 | 0.033 | 0 | 1.48 | 7.9 | 0.085 | 0.049 | N/A | N/A | N/A
Ellis Field | 2024-03-12 | 8:00 |  | 7.92 | 0.18 | 0.045 | 0 | 1.5 | 8.3 | 0 | 0.057 | N/A | N/A | N/A
44 King Street Residence
371 King St/Candy Lane | 2024-03-12 | 9:00 |  | 7.8 | 0.27 | 0.017 | 2 | 2.59 | 8.3 | 0.07 | 0.052 | N/A | N/A | N/A
157 Briarwood Dr | 2024-03-12 | 9:40 |  | 7.75 | 0.34 | 0.026 | 7 | 2.93 | 7.9 | 0.02 | 0.047 | N/A | N/A | N/A
King Hill Rd | 2024-03-12 | 9:20 |  | 7.79 | 0.28 | 0.043 | 4 | 2.25 | 8.3 | 0.04 | 0.048 | N/A | N/A | N/A
Circuit @ School | 2024-03-21 | 13:20 |  | 8.08 | 0.12 | 0.029 | 9 | 0.69 | 9.1 | 1.7 | 0.045 | N/A | N/A | N/A
Gem Gravure | 2024-03-21 | 12:20 |  | 7.91 | 0.2 | 0.033 | 10 | 0.7 | 9 | 1.01 | 0.042 | N/A | N/A | N/A
Ellis Field | 2024-03-21 | 14:20 |  | 7.89 | 0.36 | 0.048 | 29 | 2.3 | 8.9 | 0 | 0.05 | N/A | N/A | N/A
44 King Street Residence
371 King St/Candy Lane | 2024-03-21 | 11:20 |  | 7.71 | 0.57 | 0.023 | 46 | 4.15 | 9.5 | 0.13 | 0.057 | N/A | N/A | N/A
157 Briarwood Dr | 2024-03-21 | 10:20 |  | 7.65 | 0.32 | 0.021 | 29 | 2.6 | 8.9 | 0.03 | 0.043 | N/A | N/A | N/A
King Hill Rd | 2024-03-21 | 16:20 |  | 7.7 | 0.45 | 0.038 | 40 | 3.6 | 9.8 | 0.06 | 0.052 | N/A | N/A | N/A
Circuit @ School | 2024-03-25 | 11:45 |  | 7.91 | 0.14 | 0.033 | 14 | 0.8 | 9.4 | 1.16 | 0.041 | N/A | N/A | N/A
Gem Gravure | 2024-03-25 | 11:55 |  | 7.74 | 0.48 | 0.042 | 41 | 2.84 | 9 | 0.31 | 0.048 | N/A | N/A | N/A
Ellis Field | 2024-03-25 | 8:15 |  | 7.79 | 0.18 | 0.08 | 32 | 2.87 | 9.2 | 0 | 0.042 | N/A | N/A | N/A
44 King Street Residence | 2024-03-25 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A
371 King St/Candy Lane | 2024-03-25 | 12:30 |  | 7.68 | 0.38 | 0.009 | 37 | 3.21 | 9.5 | 0.06 | 0.032 | N/A | N/A | N/A
157 Briarwood Dr | 2024-03-25 | 12:20 |  | 7.64 | 0.42 | 0.013 | 42 | 3.78 | 8.8 | 0.01 | 0.033 | N/A | N/A | N/A
King Hill Rd | 2024-03-25 | 12:10 |  | 7.67 | 0.26 | 0.04 | 44 | 3.87 | 9.6 | 0.03 | 0.045 | N/A | N/A | N/A
Circuit @ School | 2024-04-01 | 8:25 |  | 7.9 | 0.13 | 0.065 | 23 | 0.73 | 8.8 | 1.5 | 0.057 | N/A | N/A | N/A
Gem Gravure | 2024-04-01 | 8:45 |  | 7.7 | 0.19 | 0.077 | 50 | 3.84 | 8.8 | 0.26 | 0.066 | N/A | N/A | N/A
Ellis Field | 2024-04-01 | 8:05 |  | 7.54 | 0.2 | 0.102 | 32 | 2.64 | 9.2 | 0 | 0.061 | N/A | N/A | N/A
44 King Street Residence | 2024-04-01 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A
371 King St/Candy Lane | 2024-04-01 | 9:05 |  | 7.58 | 0.25 | 0.038 | 57 | 3.52 | 9.4 | 0.02 | 0.063 | N/A | N/A | N/A
157 Briarwood Dr | 2024-04-01 | 9:45 |  | 7.51 | 0.15 | 0.028 | 43 | 3.81 | 9.3 | 0.01 | 0.052 | N/A | N/A | N/A
King Hill Rd | 2024-04-01 | 9:25 |  | 7.5 | 0.1 | 0.067 | 17 | 2.11 | 10 | 0.07 | 0.051 | N/A | N/A | N/A
Circuit @ School | 2024-04-12 | 8:47 |  | 7.85 | 0.12 | 0.059 | 28 | 1.85 | 9.4 | 1.68 | 0.052 | N/A | N/A | N/A
Gem Gravure | 2024-04-12 | 9:00 |  | 7.71 | 0.15 | 0.065 | 44 | 3.65 | 9.9 | 0.21 | 0.043 | N/A | N/A | N/A
Ellis Field | 2024-04-12 | 8:10 |  | 7.68 | 0.1 | 0.102 | 30 | 2.54 | 9.5 | 0 | 0.051 | N/A | N/A | N/A
44 King Street Residence | 2024-04-12 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A
371 King St/Candy Lane | 2024-04-12 | 9:11 |  | 7.58 | 0.28 | 0.039 | 40 | 3.55 | 9.7 | 0.02 | 0.048 | N/A | N/A | N/A
157 Briarwood Dr | 2024-04-12 | 9:23 |  | 7.52 | 0.2 | 0.058 | 38 | 3.72 | 9.8 | 0.02 | 0.044 | N/A | N/A | N/A
King Hill Rd | 2024-04-12 | 9:45 |  | 7.58 | 0.1 | 0.52 | 41 | 2.85 | 10.6 | 0.04 | 0.032 | N/A | N/A | N/A
Circuit @ School | 2024-04-16 | 8:40 |  | 7.95 | 0.1 | 0.057 | 35 | 2.16 | 10.4 | 1.82 | 0.039 | N/A | N/A | N/A
Gem Gravure | 2024-04-16 | 8:55 |  | 7.61 | 0.25 | 0.08 | 41 | 3.11 | 10.1 | 0.24 | 0.039 | N/A | N/A | N/A
Ellis Field | 2024-04-16 | 8:25 |  | 7.8 | 0.1 | 0.135 | 27 | 2.09 | 9.8 | 0.01 | 0.022 | N/A | N/A | N/A
44 King Street Residence | 2024-04-16 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A
371 King St/Candy Lane | 2024-04-16 | 9:10 |  | 7.59 | 0.17 | 0.076 | 44 | 3.76 | 10.6 | 0.03 | 0.038 | N/A | N/A | N/A
157 Briarwood Dr | 2024-04-16 | 9:50 |  | 7.49 | 0.1 | 0.065 | 32 | 3.29 | 10 | 0.01 | 0.022 | N/A | N/A | N/A
King Hill Rd | 2024-04-16 | 9:30 |  | 7.59 | 0.1 | 0.044 | 51 | 4.1 | 11.3 | 0.02 | 0.01 | N/A | N/A | N/A
Circuit @ School | 2024-04-25 | 10:35 |  | 7.76 | 0.12 | 0.059 | 13 | 0.82 | 11.2 | 1.5 | 0.054 | N/A | N/A | N/A
Gem Gravure | 2024-04-25 | 10:50 |  | 7.6 | 0.189 | 0.053 | 12 | 0.78 | 11.1 | 0.77 | 0.062 | N/A | N/A | N/A
Ellis Field | 2024-04-25 | 10:15 |  | 7.65 | 0.29 | 0.077 | 26 | 1.95 | 10.7 | 0 | 0.048 | N/A | N/A | N/A
44 King Street Residence | 2024-04-25 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A
371 King St/Candy Lane | 2024-04-25 | 11:10 |  | 7.58 | 0.36 | 0.059 | 30 | 2.29 | 11.3 | 0.21 | 0.052 | N/A | N/A | N/A
157 Briarwood Dr | 2024-04-25 | 11:50 |  | 7.56 | 0.43 | 0.046 | 39 | 3.63 | 10.5 | 0.01 | 0.047 | N/A | N/A | N/A
King Hill Rd | 2024-04-25 | 11:30 |  | 7.58 | 0.41 | 0.062 | 35 | 3.22 | 11.9 | 0.05 | 0.048 | N/A | N/A | N/A